ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

PEHD ЦЕВИ NP-10, PE-100 RC TIP 2, SDR-17:

- Намена је за проток хладне питке воде. Материјал израде је полиетилен PEHD PE=100. Радни притисак НП=10 (СДР-17) уз придржавање смерница „DVGW“ стандарда, EN норми и важећих законских прописа у држави. Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, метеријала,димензије и радног притиска и датумом производње на сваком дужном метру;

- Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100м, а за веће димензије испорука је у шипкама минималне дужине Л=12м.са заштитним пластичним поклопцима на оба краја.

- Цеви морају бити (позицију 1.1.32; и 1.1.33; у обрасцу понуде) PE 100 RC TIP 2 што подразумева да радни притисак за цеви SDR 17 је NP 10 D=63-110 mm. Материјал и начин израде је полиетилен PEHD  РЕ100/RC ,екстудирањем. Цеви морају бити од PE100RC TIP 2 , што подразумева да су ДВОСЛОЈНЕ са интегрисаним спољним заштитним слојем. Унутрашњи слој цеви (90%) је PE=100 црне боје ,а спољни слој цеви ( 10%) је РЕ100 RC плаве боје.

- Другачија боја заштитног слоја има и упозоравајућу функцију у смислу лаког уочавања већих огреботина на цевима при појави црне боје испод плавог слоја.

- Радни притисак за цеви SDR 17 je NP10, а за SDR 11 je NP16 отпорне за пијаћу воду , отпорне на UV, радијацију и мраз ,

- Произвођач, тип, притисак и датум производње морају бити одштампани на свакој цеви ,сигурносни фактор C=1,25 минимална вредност SDR 17 PN 10 погодне за сучеоно и електрофузионо заваривање.

ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ (ГЛАТКЕ) И ФИТИНГ:

- Употреба је за фекалну и уличну канализацију.                                                                                          - Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.                                                                - Матерлијал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ).                                                                    - На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН).                                                - Цеви су ободне крутости:                                                                                                                         а) закључно са фи 125 СН-2 (С-25);                                                                                                                         б) преко фи 125 је СН-4 (С-20).                                                                                                                                 - Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

ППР ДВОСЛОЈНЕ КОРУГОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ:

- Употреба је за фекалну и уличну канализацију.                                                                                               - Матерлијал израде цеви је полипропилен (ПП-Р).                                                                                               - Цеви су двослојне коруговане (изнутра глатке, а споља ребрасте). Боја наранџаста.                                             - На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН).                                      - Цеви су ободне крутости минимално СН-4.                                                                                                - Димензије цеви дате су према унутрашњим пречницима у милиметрима.