ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА ОД ДН 50 ДО ДН 600:

Намена је за проток хладне плитке воде НП=10

ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.

Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500 (ГГГ-50).

Прирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за НП=10.

Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима, од ДН50 до ДН600

На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

ЗАСУНИ (ПЉОСНАТИ И ОВАЛНИ ):

Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду, радног притиска НП=10.

Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично чишћење унутрашњости.

Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 1092-2 или одговарајуће за НП=10.

Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.

Захтеване димензије су почев од ДН 50, закључно са ДН 600

Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.

Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 558-1 или одговарајуће , серије 14.

Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (или ГЈС-500).

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Клин је обележен гумом ЕПДМ.

Осовина је од нехрђајућег челика.

Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) ЕПДМ.

Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином.

Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.

# ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНЗИ И ФИТИНЗИ ЗА СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ:

Опште карактеристике ПЕ електрофузионих фитинга и фитинга за сучеоно заваривање :

Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске НП 16 бари уз придржавање смерница „DVGW“ стандарда, EN норми и важећих законских прописа у држави. .Комплетан фитинг мора поседовати важеће сертификате ИСО 9001 и ИСО 14001, са налепљеним бар кодом за унос података у машину на сваком појединачном комаду који садржи податке за заваривање и податке за контролу, односно упаковану у пластичне кесе са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања и интегрисаним системом температурне компензације код које систем сам одређује време заваривања на основу спојне температуре, типа и профила комада који се варе.За вентил 110,тело затварача од полиетилена ПЕ100, без кугле, са механизмом двоструког заптивања, пуним протоком без сервисних делова, намењен за подземну уградњу и монтажу са одговарајућим електрофузионим спојницама.

Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење за употребу у системима воде за пиће, а произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при заваривању. Истовремено електрофузионо варени део фитинга, односно њихова електро завојница мора бити конструисана тако да директно целом својом дужином належе на цев без слоја полиетилена на себи због брже и сигурније монтаже, односно варења

Сви међународни издати сертификати који фитинг поседује да је безбедан у системима воде за пиће као и одговарајуће потврде по истом морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача

Карактеристике електрофузионих огрлица од полиетилена :

Електрофузионо варене огрлице морају бити испоручене са доњом обујмицом, односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са интегрисаним металним ножем за бушење цеви произведеним од метала отпорног на корозију са којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима под пуним радним притиском са продуженим одводом за минимум два заваривања, такође без употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању. Исто важи и за сервисне вентиле за кућне прикључке.

Карактеристике кугластих сервис вентила од полиетилена:

Кугласти сервисни вентили за монтажу на прикључцима, такође произведени од PE 100 материјала за PN притиске морају бити упаковани у кутије са свим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања такође предвиђених за монтажу без додатних стега и алата и да се могу спајати електрофузионим спојницама односно и сучеоним заваривањем. Кугласти вентили морају бити предвиђени за уградњу у земљу без шахти и испоручују се са одговарајућом уградбеном гарнитуром – комплет.

Додатне техничке карактеристике за ПЕ затварач:

ПЕ затварач мора бити произведен од ПЕ100 материјала за притиске НП16 бара уз придржавања смерница DVGW I EN12201 или одговарајуће. Пун проток воде у положају отворено. Тело затварача мора бити комплетно направљено од ПЕ100 материјала са системом двоструког заптивања.

ПЕ ЦЕВИ ПЕ100 РЦ ТИП 1:

-Траже се цеви од HDPE PE 100 RC  пн10, тип 1,предвиђене за снабдевање водом, за алтернативне технике уградње, тестиране у складу са DVGW GW 355-A2/2005 и верификоване према PAS 1075:2009-03. Произвођач, тип, притисак и датум производње морају бити одштампани на свакој цеви. Произвођач је у обавези да уз цеви приложи DVGW сертификат и PAS 1075 сертификат као потврду да су цеви тестиране у складу са DVGW GW 355-A2/2005 и верификоване према  PAS 1075:2009-03.

Цеви пуног зида , направљене од PE 100-RC као што је дефинисано према ISO 4065. Ове цеви се могу направити у плавој боји или црној са плавим пругама, према апликацијама које су такође направљене од PE100-RC материјала.

Цеви дужине: 16м.